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Пульт выносной  ППКОП-02
Инструкция по настройке
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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция устанавливает порядок проведения настройки и проверки Пульта выносного ППКОП-02 (далее по тексту - пульт). Перед настройкой необходимо ознакомится с документацией на пульт.

Необходимое оборудование для настройки:
· персональный компьютер;
· кабель для программирования MAC-адреса (изготовить самостоятельно, схема на рисунке 3);

· клавиатура и мышь c USB-интерфейсом;
· мультиметр типа M890F;
· источник питания 12 В;
· кардридер;

· монитор с HDMI-входом;

· клавиатура ППКОП-02 с тестовой прошивкой;

· программное обеспечение.

Порядок проверки пульта:
· первое включение;
· программирование MAC-адреса;

· подготовка SD-карты;

· проверка пульта.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 

Визуально убедиться в правильности монтажа и отсутствии внешних дефектов на плате прибора. Подключить к пульту источник питания 12В (клеммы «+» и «┴»). Включить питание. Мультиметром измерить напряжения в цепях VD5V (5±0,1 В), VUSB (5±0,1 В), +3.3V(3,3±0,1 В). Выключить питание.                                     


ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАС-АДРЕСА

MAC-адрес прграммируется в процессоре DD4(MCIMX233CAG4B).
ВНИМАНИЕ!!! Процесс программирования МАС-адреса – ОДНОКРАТНЫЙ! Перепрограммировать МАС-адрес НЕВОЗМОЖНО!

Для программирования MAC-адреса:
· внести MAC-адрес в файл "_mac.txt" в формате "AAAAAA +", где «AAAAAA» - непосредственно mac-адрес, «+» - признак инкрементирования mac-адреса (при наличии этого знака, после удачного программирования, значение mac-адреса в файле "_mac.txt" будет увеличино на 1);

· включить питание пульта;

· подключить кабель для программирования пульта к падам P14-P16 (рис. 1);
· запрограммировать процессор imx233 скриптом "_1.Program.bat";
· выключить питание пульта;
·  запаять перемычки между падами P17-P14 и P18-P15 (рис. 2).
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ПОДГОТОВКА SD-КАРТЫ

Запись образа на SD-карту с помощью утилиты «WinFlashTool» (GUI-интерфейс):
· с помощью кардридера подключить SD-карту к компьютеру;
· скриптом «_3.Write_GUI.bat» запустить утилиту «WinFlashTool»;
· определить путь до файла с образом;
· снять "галку" "Resize the last Ext2FS partition to the end of the storage device using resize2fs" (рис. 4);
· записать образ на носитель (кнопка "Write") (рис. 4), если необходимо, согласиться с перезаписью (рис. 4).
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Запись образа на SD-карту с помощью утилиты «usbitcmd.exe» (консольное приложение, скрипты "_2.GetDeviceNumber.bat" и "_3.Write.bat" запускать с правами администратора):
· с помощью кардридера подключить SD-карту к компьютеру;
· определить номер устройства-носителя при помощи скрипта "_2.GetDeviceNumber.bat" (рис. 5);
· внести номер устройства в файл "_deviceNumber.txt";

· записать образ на SD-карту скриптом "_3.Write.bat".


ВНИМАНИЕ!!! При некорректном указании номера устройства-носителя возможно повреждение данных на других дисках!


ПРОВЕРКА ПУЛЬТА

Подключить пульт по схеме показанной на рисунке 6. Вставить подготовленную SD-карту в слот. Включить питание (при загрузке подаются три коротких звуковых сигнал и один длинный). 


При первом включении в микроконтроллер DD7(STM32F042F6P6) загружается программное обеспечение, состоящее из загрузчика (bootloader) и рабочей программы (firmware). Процесс загрузки можно контроллировать с помощью программатора ППКОП‑02 (настройки com-порта – 115200, 8n1, без аппаратного управления потоком). 
\[INFO]<loLevelBridge>Connected to bridge`s bootloader after write unprotect

|[INFO]<loLevelBridge>Bridge bootloader`s memory erased (took 0.32 s)

/[INFO]<loLevelBridge>Writing memory: 4% done

-[INFO]<loLevelBridge>Writing memory: 9% done

….............................................................................

/[INFO]<loLevelBridge>Writing memory: 96% done

-[INFO]<loLevelBridge>Writing memory: 100% done

\[INFO]<loLevelBridge>Bridge bootloader`s memory written (took 7.146 s)

|[INFO]<loLevelBridge>Verifying memory: 4% done

/[INFO]<loLevelBridge>Verifying memory: 9% done

….............................................................................

|[INFO]<loLevelBridge>Verifying memory: 96% done

/[INFO]<loLevelBridge>Verifying memory: 100% done

-[INFO]<loLevelBridge>Bridge bootloader`s memory verified (took 7.98 s)

\[INFO]<loLevelBridge>Write protection enabled

….............................................................................

/[INFO]<loLevelBridge>Loading firmware: 2% done

-[INFO]<loLevelBridge>Loading firmware: 4% done

….............................................................................

\[INFO]<loLevelBridge>Loading firmware: 97% done

|[INFO]<loLevelBridge>Loading firmware: 100% done

/[INFO]<loLevelBridge>Loading firmware complete

После загрузки операционной системы проконтролировать изображение на мониторе. Поверить работу тампера «ВЗЛОМ». Переключая манипулятор типа «мышь» между портами проверить все USB‑порты. Проверить соответствие МАС-адреса пульта с MAC-адресом на экране клавиатуры ППКОП-02. Выключить питание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отсоединить пульт от дополнительного оборудования. Наклеить шильдики с соответствующими значениями серийного номера, версии ПО и MAC-адреса согласно конструкторской документации.

Автоматизированная система


охранно-пожарной сигнализации
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