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Автоматизированная система охранно-пожарной сигнализации
Пульт выносной ППКОП-02

ЛИПГ.467845.025 РЭ2
Краткое руководство по эксплуатации
1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящее краткое руководство по эксплуатации «Пульт выносной ППКОП-02 ЛИПГ467845.025 РЭ2» является документом, удостоверяющим основы принципа работы с Пультом выносным ППКОП-02 ЛИПГ.467845.025  (в дальнейшем по тексту — устройство). Полную версию руководства по эксплуатации можно загрузить с сайта www.sokrat.ru → «Документация» → «Дополнительные узлы и устройства к ППКОП».
Устройство предназначено для контроля и управления состоянием шлейфов сигнализации (далее -  ШС) приборов серии Приток-А-КОП (далее - прибор).

К прибору устройство подключается по шине расширения. 

Устройство позволяет контролировать состояние от 1 до 128 ШС прибора единовременно, управлять состоянием этих ШС (ставить под охрану/снимать с охраны с помощью кода-идентификатора хозоргана, вводимого с клавиатуры); контролировать состояние электропитания прибора, состояние режима охраны, наличие пожарных тревог, состояние канала связи между прибором и пультом централизованного наблюдения.

Вывод визуальных данных организован на монитор или любое другое устройство, поддерживающее приём видеопотока через интерфейс HDMI с разрешением не ниже 1280x720. Управление осуществляется посредством клавиатуры и мыши, подключаемыми по USB.
Устройство имеет два режима работы:
1. Режим отображения состояний ШС;
2. Режим конфигурации.
Режим отображения состояния ШС – основным режимом работы устройства, предназначенный для мониторинга состояний ШС, электропитания прибора и канала связи с АРМ ПЦН. В данном режиме можно выбирать для манипуляций плитки, которым назначены ШС, если тип назначенного ШС «охранный» и устройство получило данные состоянии этого ШС.
Режим конфигурации – специализированный режим, предназначенный для конфигурирования устройства: редактирования параметров плиток (присвоение/изменение номера ШС или имени), выбора размерности поля плиток, импорта конфигурации с usb-носителя, экспорта конфигурации на usb-носитель, изменения пароля доступа к режиму конфигурации, обновления ПО устройства.
2 ПОРЯДОК РАБОТЫ

Постановка ШС под охрану и снятие с охраны осуществляется в режиме отображения состояния ШС.
2.1 Постановка ШС под охрану:

· Выберите плитки с ШС, которые необходимо взять под охрану.
· Нажмите кнопку «Взять»[image: image28.png]OXPAHHOE BIOPO

COKPAT




 для вызова диалогового окна «Формирование запроса на взятие».

· Введите до 12 цифр идентификатора хозоргана при помощи клавиатуры.
· Подтвердите действие нажатием кнопки «Принять» [image: image2.png]


 либо клавишей «ENTER»;
· В результате этих действий будет сформировано и отправлено на ПЦН сообщение «Запрос на взятие».
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Рисунок 1
Примечание. Если не выбран ни один ШС – автоматически выбираются все ШС не в состоянии «охраняется»: «не охраняется», «ТРЕВОГА», «неисправность» и т.д.
2.2 Снятие ШС с охраны

· Выберите плитки с ШС, которые необходимо снять с охраны.
· Нажмите кнопку «Снять»[image: image4.png]


 для вызова диалогового окна «Формирование запроса на снятие».
· Введите до 12 цифр идентификатора хозоргана при помощи клавиатуры.
· Подтвердите действие нажатием кнопки «Принять» [image: image5.png]


 либо клавишей «ENTER»;
· В результате этих действий будет сформировано и отправлено на ПЦН сообщение «Запрос на снятие».
Примечание. Если не выбран ни один ШС – автоматически выбираются все ШС не в состоянии «не охраняется»: «охраняется», «ТРЕВОГА», «неисправность» и т.д.
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Рисунок 2
2.3 Переключение устройства в «режим конфигурации»

· Нажмите кнопку «Переключиться в режим конфигурации»[image: image7.png]


 для вызова диалогового окна «Переключение в режим конфигурации».
· Введите до 12 цифр пароля доступа к конфигурации при помощи клавиатуры.
· Подтвердите действие нажатием кнопки «Принять»[image: image8.png]


 либо клавишей «ENTER».
Примечание. Пароль по умолчанию – «12345».
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Рисунок 3
2.4 Режим конфигурации

2.4.1 Редактирование параметров плитки

· Выберите плитку, параметры которой необходимо отредактировать.
· Нажмите левую кнопку мыши либо клавишу «ENTER» для вызова диалогового окна «Редактирование параметров плитки».
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Рисунок 4
· Отредактируйте номер присвоенного ШС и/или имя.
· Подтвердите действие нажатием кнопки «Принять»[image: image11.png]


 либо клавишей «ENTER».
Примечание 1. Переключение раскладки клавиатуры для смены языка осуществляется нажатием на кнопку «Переключить раскладку клавиатуры» или сочетаниям клавиш «CTRL» + «SHIFT» либо «ALT» + «SHIFT».

Примечание 2. Имя плитки можно удалить сочетанием клавиш «CTRL»+«DELETE» либо «CTRL»+«BACKSPACE». В этом случае производится не посимвольно, а сразу.

2.4.2 Выбор размерности поля плиток
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Рисунок 5
· Нажмите кнопку «Выбрать размерность поля плиток»[image: image13.png]


 для вызова диалогового окна «Выбор размерности поля плиток».
· Для выбора желаемого количества плиток установите слайдер в соответствующее положение при помощи мыши либо клавишами «←», «→».
· Установите желаемую размерность из предложенных вариантов при помощи мыши либо клавишей «TAB».
· Подтвердите действие нажатием кнопки «Принять»[image: image14.png]


 либо клавишей «ENTER».
2.4.3 Импорт конфигурации

· Вставьте в usb-разъём устройства usb-носитель с предварительно сохранённой конфигурацией.
· Нажмите кнопку «Импортировать конфигурацию»[image: image15.png]


 для вызова диалогового окна «Импорт конфигурации».

· Выберите usb-носитель из списка.
· Подтвердите действие нажатием кнопки «Принять»[image: image16.png]


 либо клавишей «ENTER».
Примечание. Поиск файла конфигурации «configure.txt» осуществляется в папке «remote-02», которая должна быть расположена в корне диска. Поддерживаемый формат файловой системы – FAT32.
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Рисунок 6
2.4.4 Экспорт конфигурации

· Вставьте в usb-разъём устройстваusb-носитель.
· Нажмите кнопку «Экспортировать конфигурацию»[image: image18.png]


 для вызова диалогового окна «Экспорт конфигурации».
· Выберите usb-носитель из списка.
· Подтвердите действие нажатием кнопки «Принять»[image: image19.png]


 либо клавишей «ENTER».
Примечание. Поддерживаемый формат файловой системы – FAT32.

[image: image20.png]lapax N210 lapax N2e11 lapax N212 lapax N214

AHrap Cknag

SKCNopT KOHUrypaumn

Bri6epuTe HoCUTeS:

SanDisk_SanDisk_Uttra_{





Рисунок 7
2.4.5 Изменение пароля доступа в режим конфигурации
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Рисунок 8
· Нажмите кнопку «Изменить пароль режима конфигурации»[image: image22.png]


 для вызова диалогового окна «Изменение пароля режима конфигурации».
· Введите текущий пароль.
· Введите новый пароль.
· Повторите новый пароль.
· Подтвердите действие нажатием кнопки «Принять» [image: image23.png]


 либо клавишей «ENTER».
Примечание. Пароль по умолчанию – «12345».

 3 СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
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Рисунок 9.  Схема подключения к прибору КОП-01
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Рисунок 10. Схема подключения прибору КОП-02 (-02.1, -02.2)
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Рисунок 11. Схема подключения к прибору КОП-03
Предприятие-изготовитель
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Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,
ООО Охранное бюро “СОКРАТ”

Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77

E-mail: sokrat@sokrat.ru, http://www.sokrat.ru
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